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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                                                  
[image: ]ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                                                           
            ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ                                                       
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                                    
                                                                                                           
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 133/2026



ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ       
                (ΑΝΤΛΙΕΣ, ΜΑΝΙΚΕΣ, ΚΛΠ) 


	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  € 31.478,85 με ΦΠΑ 17% 

	

	





	


ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης/εταιρείας ………………….………………………………………………………………………………………………….
με νόμιμο εκπρόσωπό της τον/την ………………………………………………………………………………………………………….
με έδρα ………………………………………………………………………………………………...................................................… Κιν. ……………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail. .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΑΦΜ ..………………………..………………………………..ΔΟΥ……………………………………...…...……………………………………

Αφού έλαβα γνώση της αρ. 133/2026 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΑΝΤΛΙΕΣ, ΜΑΝΙΚΕΣ, ΚΛΠ)», δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα όσα αναφέρονται σε αυτή και υποβάλλω την παρούσα προσφορά με τις ακόλουθες τιμές μονάδας :


	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Τμχ)
	
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
	ΔΑΠΑΝΗ (€)

	
	
	
	
	

	ΟΜΑΔΑ Α

	1
	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ DN80
	40
	
	

	2
	ΒΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΡΟΥΝΟΥ DN80
	10
	
	

	3
	ΜΑΝΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Φ25 x 25 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	53
	
	

	4
	ΜΑΝΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Φ45 x 20 m
	10
	
	

	5
	ΒΑΝΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 2 1/2 ''
	5
	
	

	6
	ΒΑΝΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 3''
	5
	
	

	7
	ΑΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
	11
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:
	

	
ΟΜΑΔΑ Β

	1
	ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ( > 11 HP)
	2
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:
	

	

	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	

	
	ΦΠΑ 17%
	

	
	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ


	




Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για _______________ημερολογιακές ημέρες από σήμερα.

Παραλαβή: Η παραπάνω τιμή ισχύει για παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Μυτιλήνης. Η μεταφορά θα πραγματοποιείται με μέριμνα, ευθύνη και μέσα του Αναδόχου, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Δήμου.

Επιβαρύνσεις, Κρατήσεις: Η επιχείρηση/εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.





Λοιπές παρατηρήσεις:

           
[bookmark: _Hlk194652953]




(τόπος, ημερομηνία)




Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(σφραγίδα - υπογραφή)
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ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ       
                (ΑΝΤΛΙΕΣ, ΜΑΝΙΚΕΣ, ΚΛΠ) 


	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  € 31.478,85 με ΦΠΑ 17% 

	

	




ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της επιχείρησης/εταιρείας………………….……………………………………………………………………………………………………
με νόμιμο εκπρόσωπό της τον/την……………………………………………………………………………………………………………
με έδρα…………………………………………………………………………………………………...................................................… Κιν……………….....………………………………………………………………………………………………………………………………………..
e-mail.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΑΦΜ………………………..………………………………..ΔΟΥ……………………………………...…...…………………………………………



Τα είδη πυρόσβεσης είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 133/2026 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης.












(τόπος, ημερομηνία)



Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(σφραγίδα - υπογραφή)











ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Της επιχείρησης………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Με έδρα τ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Οδός: ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………., αρ.……..…………..
Τ.Κ: ………………………………………………..........
Τηλ: ……………………………………………………….
Κιν: ………………………………………………………..
Email: …………………………………………………….


	Είδος
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	Τεχνική Απαίτηση Μελέτης
	Απάντηση
	Παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια Κατασκευαστή / Παρατηρήσεις

	Πυροσβεστικοί Κρουνοί (Υδροστόμια Πυρόσβεσης) 
	Τύπος
	Υπέργειος
	
	

	
	Ονομαστική Διάμετρος
	DN80
	 
	 

	
	Ονομαστική Πίεση
	PN16
	
	 

	
	Ύψος
	1,00 μ περίπου
	
	

	
	Βάρος
	Αναφορά στο Τεχνικό Φυλλάδιο
	
	

	
	Χρώμα
	Κόκκινο με επίστρωση κατάλληλη για εξωτερική χρήση και ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις ατμοσαφιαρικές επιδράσεις
	
	

	
	Σώμα κατασκευασμένο από όλκιμο χυτοσίδηρο ή άλλο κατάλληλο υλικό υψηλής μηχανικής αντοχής
	Ναι
	
	

	
	Δύο (2) πλευρικά στόμια υδροληψίας εξοπλισμένα με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ 65 mm. Κάθε στόμιο διαθέτει κατάλληλο προστατευτικό πώμα, ασφαλισμένο κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η απώλειά του κατά τη λειτουργία
	Ναι
	
	

	
	Αντιδιαβρωτική Προστασία για το σύνολο των μεταλλικών μερών
	Ναι
	
	

	
	Εσωτερική και Εξωτερική προστασία με εποξειδική επίστρωση
	Ναι
	 
	 

	
	Διάταξη αυτόματης αποστράγγισης μετά το κλείσιμό του
	Ναι
	 
	 

	
	Αντιπαγετική προστασία
	Ναι
	 
	 

	
	Στεγανότητα κατά τη λειτουργία και μετά το κλείσιμο του κρουνού
	Ναι
	
	

	
	Δυνατότητα πλήρους συντήρησης και αντικατάστασης βασικών λειτουργικών εξαρτημάτων χωρίς εκσκαφή
	Ναι
	
	

	
	Υλικά και εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το νερό κατάλληλα για επαφή με πόσιμο νερό
	Ναι
	
	

	
	Πρότυπα
	ΕΛΟΤ ΕΝ 14384:2005 
ISO 9001:2015
	
	

	
	Σήμανση
	Επωνυμία ή εμπορικό σήμα κατασκευαστή, DN, PN/PFA, κωδικός υλικού κατασκευής
	
	




	Είδος
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	Απαίτηση Τεχνικής Μελέτης
	Απάντηση
	Παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια Κατασκευαστή / Παρατηρήσεις

	Βάσεις Πυροσβεστικών Κρουνών (DN80)
	Υλικό κατασκευής
	Όλκιμος χυτοσίδηρος (Ductile Iron), ποιότητας GGG40/50, με κατάλληλη εποξειδική βαφή για προστασία έναντι διάβρωσης και υγρασίας
	 
	 

	
	Άνω Φλάντζα
 (Σύνδεση με πυροσβεστικό κρουνό)
	Οριζόντια φλάντζα DN80 και ΡΝ16
	
	 

	
	Κάτω/Πλευρικές συνδέσεις
 (Σύνδεση με το δίκτυο) 
	Σύνδεση βάσης με κεντρικό αγωγό του νερού είτε με φλάντζες είτε με ειδικά σύνδεσμα εγκλωβισμού
	
	

	
	Προδιαγραφές σύνδεσης
	Τα εξαρτήματα κατάλληλα για την ονομαστική πίεση λειτουργίας του δικτύου και συμβατά με τα χρησιμοποιούμενα υλικά σωληνώσεων
	
	

	
	Πρότυπα
	ISO 9001:2015
	
	

	Πυροσβεστικοί Σωλήνες (Μάνικες Πυρόσβεσης) Φ25 και Φ45
	Σωλήνας Φ25
	Διάμετρος 25 m, Μήκος 25 m, Ημισύνδεσμοι STORZ-25 σε κάθε άκρο
	
	

	
	Σωλήνας Φ45
	Διάμετρος 45 m, Μήκος 20 m, Ημισύνδεσμοι STORZ-45 σε κάθε άκρο
	
	

	
	Βάρος σωλήνα Φ25x25 m 
	≤ 5.5 Kg
	
	

	
	Βάρος σωλήνα Φ45x20 m 
	≤ 6.0 Kg
	
	

	
	Πίεση λειτουργίας (Working Pressure)
	≥ 16 bar
	
	

	
	Πίεση θραύσης (Burst Pressure)
	≥ 60 bar
	
	

	
	Εξωτερική επένδυση
	Υφαντή, υψηλής μηχανικής αντοχής
	
	

	
	Εσωτερική επένδυση
	Στεγανή, ελαστομερής επένδυση, κατάλληλη για μεταφορά νερού υπό πίεση
	
	

	
	Χρώμα
	Κόκκινο ή λευκο
	
	

	
	Πρότυπα
	DIN 14811 CLASS 2 ή CLASS 3 ή νεότερο ισοδύναμο και ισχύον πρότυπο 
ISO 9001:2015
	
	


	ΕΙΔΟΣ
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	Απαίτηση Τεχνικής Μελέτης
	Απάντηση
	Παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια Κατασκευαστή / Παρατηρήσεις

	Βάνες Πυρόσβεσης
	Ονομαστική Διάμετρος
	DN65 (2 1/2’’) και DN80 (3’’)
	
	

	
	Ονομαστική Πίεση 
	ΡΝ16
	
	

	
	Τύπος 
	Σφαιρικού τύπου (ball value), κατάλληλη για πλήρη διακοπή της ροής του νερού
	
	

	
	Υλικό Κατασκευής
	Όλκιμος χυτοσίδηρος (Ductile Iron) με εσωτερική και εξωτερική εποξειδική αντιδιαβρωτική επίστρωση
	
	

	
	Χειρισμός 
	Χειροκίνητος
	
	

	
	Τύπος σύνδεσης
	Θηλυκό-θηλυκό (F/F) σπείρωμα
	
	

	
	Στεγανότητα
	Ναι
	
	

	
	Πρότυπα
	ΕΝ 1074-2 
ISO 9001:2015
	
	

	Αυλοί Πυρόσβεσης (Ακροφύσια)
	Τύπος λειτουργίας
	Χειροκίνητος μέσω λαβής, πολλαπλών λειτουργιών
	
	

	
	Υλικό κατασκευής
	Αλουμίνιο
	
	

	
	Σύνδεση
	με πυροσβεστικό σωλήνα Φ25 μέσω συνδέσμου STORZ-25
και
με πυροσβεστικό σωλήνα Φ45 μέσω συνδέσμου STORZ-45
	
	

	
	Ρυθμίσεις παροχής νερού
	Δυνατότητα επιλογής:
· Συμπαγούς/ευθείας βολής
· Διασκορπισμένης βολής και προστατευτικού νέφους
· Δυνατότητα ρύθμισης παροχής νερού
· Δυνατότητα πλήρους διακοπής της παροχής
	
	

	
	Αντοχή
	Σε:
· Οξείδωση
· Διάβρωση
· Μηχανικές καταπονήσεις
· Θερμικές καταπονήσεις
	
	

	
	Πρότυπα
	ΕΛΟΤ ΕΝ15182 
 ISO 9001:2015
	
	



	
ΕΙΔΟΣ
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	Απαίτηση Τεχνικής Μελέτης
	Απάντηση
	Παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια Κατασκευαστή / Παρατηρήσεις

	Αντλητικό Συγκρότημα (Α μέρος – Κινητήρας)
	Τύπος
	· Βενζινοκίνητος
· Μονοκύλινδρος
· Τετράχρονος
· Αερόψυκτος
	
	

	
	Ονομαστική ισχύς
	Μεγαλύτερη των 11 HP 
	
	

	
	Δεξαμενή καυσίμου
	· Χωρητικότητας 6 lt τουλάχιστον
· Αυτονομία λειτουργίας 1h και 30 min τουλάχιστον
	
	

	
	Εκκίνηση
	· Χειροκίνητα, μέσω σχοινιού
· Διακόπτης ON/OFF ή 
· Ηλεκτρική μίζα
	
	

	
	Καύσιμο
	Αμόλυβδη βενζίνη
	
	

	
	Ηλεκτρική τροφοδοσία
	Από συσσωρευτή ονομαστικής τάσης 12V
	
	

	Αντλητικό Συγκρότημα (B μέρος – Αντλία)
	Επωνυμία κατασκευαστή
	
	
	

	
	Χαρακτηριστικά
	· Φυγόκεντρη
· Διβάθμια 
· Αυτόματης αναρρόφησης
· Απευθείας σύνδεση με τον κινητήρα
· Διάθεση μηχανικού στυπιοθλίπτη τύπου carbon-ceramic ή ισοδύναμης ή ανώτερης τεχνικής επίδοσης διάταξης στεγανοποίησης
	
	

	
	Υλικό κατασκευής
	Κράμα αλουμίνιο τύπου AS 605 ή ισοδύναμο ή ανώτερο κράμα
	
	

	
	Απόδοση
	650 lt/min τουλάχιστον και μανομετρικό ύψος το πολύ 105 m 
	
	

	
	Βάθος άντλησης νερού
	Από μέγιστο βάθος 7 m με ταυτόχρονη εκτόξευση νερού και πλήρωση της δεξαμενής
	
	





	
ΕΙΔΟΣ
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	Απαίτηση Τεχνικής Μελέτης
	Απάντηση
	Παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια Κατασκευαστή / Παρατηρήσεις

	Αντλητικό Συγκρότημα (B μέρος – Αντλία)
	Απόδοση άντλησης νερού (lit/min)
	από βάθος 1,5 μ:
	
	

	
	
	από βάθος 3,0 μ:
	
	

	
	
	από βάθος 4,5 μ:
	
	

	
	
	από βάθος 6,0 μ:
	
	

	
	Δυνατότητα αναρρόφησης
	Από ενσωματωμένη δεξαμενή που διαθέτει: 
· βάνα ταχύκλειστη, σφαιρική, 2’’ 
· ελαστικό σύνδεσμο για την απορρόφηση κραδασμών
	
	

	
	
	Από εξωτερική πηγή που διαθέτει:
· βάνα ταχύκλειστη, σφαιρική, 2’’,
· ταχυσύνδεσμο STORZ-45
· στεγανό πώμα προστασίας του συνδέσμου
	
	

	
	Τρεις ανεξάρτητοι έξοδοι / παροχές
	Ναι
	
	

	Αντλητικό Συγκρότημα
	Εξωτερικές διαστάσεις 
	
	
	

	
	Μανόμετρο
	Ναι
	
	

	
	Πρότυπο
	ISO 9001:2015
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